网络改造建设项目要求

随着我院就诊人次的增加、诊疗范围的扩大，以及诊疗设备的更新换代，网络链路和网络设备需要承载传输的诊疗业务数据量越来越大，几年前建设的网络综合布线系统已经不能满足当前的业务数据需求。为保障我院业务的持续稳定运行，需对当前网络综合布线系统进行升级改造。

在设备选型上考虑到后续的建设发展和避免未来重复投资的浪费，要求整网架构及核心设备具备高可扩展性，能够支持未来网络弹性增长时的接入需求。

一、项目目的。

1.解决我院的现有大楼的综合布线不规范，以及临床科室普遍使用性能太低的桌面交换机，导致临床科室使用信息系统时常因科室网络通断故障影响正常医疗业务工作的问题。

2. 解决医技科室的影像上传和下载的并发应用，因上联链路带宽不够（千兆共用）出现的网络阻塞。

3. 解决大楼汇聚层上联光链路不稳定(因经常出现错误报文，3号楼、门诊楼、医技楼的医生使用信息系统时出现系统数据连接错误并且频繁发生)的现状。

4. 提升核心交换机的处理能力，满足我院医疗业务的不断发展对信息系统的要求。现有的核心交换机的访问策略数量支持不够，经多次调整后基本满足业务需求，但是已经无法满足医院未来的发展需要。

二、总体要求。

采用非屏蔽六类双绞线对科室所在大楼楼层进行水平综合布线，每幢大楼的每一层信息点以千兆接入网络交换机，大楼的接入交换机通过万兆单模光缆上行到大楼汇聚交换机，汇聚交换机通过40GE单模光缆双链路上行至中心机房和容灾机房的核心交换机，中心机房和容灾机房的核心交换机通过100GE单模光缆实现互联和虚拟化管理。布线范围是1号楼、2号楼、3号楼、医技楼、门诊楼、药剂楼、制剂楼等玉溪市中医医院的办公区域。

1.水平布线要求。采用非屏蔽六类双绞线对科室所在大楼楼层进行水平综合布线，接入到楼层固定的墙柜(标准19"机柜，16U，含PDU、含机柜安装及相关电路改造)或者标准机柜(标准19"机柜，42U，含PDU、含机柜安装及相关电路改造)，使用24口六类配线架。

2.垂直布线要求。楼层接入层到汇聚层布放12芯单模光缆(含ODF架、光缆跳线)。大楼垂直光缆布线要求桥架及施工。

3.大楼间布线要求。所有大楼到中心机房和容灾机房布放不少于12芯单模光缆(含ODF架、光缆跳线)，中心机房和容灾机房之间布放不少于96芯单模光缆(含ODF架、光缆跳线)。

4.网络接入层要求。楼层接入交换机通过10G光链路上行到大楼汇聚层交换机。楼层综合布线要求提供6类信息点，信息点数量不少于该楼层计算机的数量(实际信息点以科室要求为准)，提供终端跳线(六类成品线缆)和配线间跳线(六类成品线缆)；布放单模光缆到大楼汇聚层(含光缆跳线)，提供1台(数量以该楼层实际需求为准)不低于24口接入交换机(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个10GE SFP+端口(提供1个SFP+单模10GE模块),单台交换容量≥330Gbps,包转发率≥100Mpps,交流供电)；提供1台壁挂机柜(标准19"机柜，16U，含PDU、含机柜安装及相关电路改造),提供六类配线架。接入层交换机要求提供3年原厂质保服务。

5.网络汇聚层要求。每幢大楼网络汇聚层设置在楼层配线间，负责大楼的接入交换机上联链路汇聚，并通过40G双链路上行到数据中心核心交换机(中心机房和容灾机房)。提供标准19"机柜(40U，含PDU、含机柜安装及相关电路改造)1个；提供24口汇聚交换机1台(每台配置6个40GE/100GE光口(提供2个40G QSFP单模模块)上行、24个10GE SFP+端口(提供12个单模10GE模块)下行、单台交换容量≥2.5Tbps,包转发率≥1200Mpps、冗余交流电源)；提供ODF架；布放单模光缆到中心机房和容灾机房。汇聚层交换机要求提供3年原厂质保服务。

6.网络核心层要求。提供2台三层核心交换机，分别放置于中心机房和容灾机房。2台交换机通过100GE光模块互连，2台交换机实现虚拟化功能。每台交换机配置24个100GE光口，且100GE光口可以向下兼容40GE光口(提供12个40GE光模块、提供4个100GE光模块)；48个10GE口(提供12个10GE光模块)；核心交换机单台交换容量≥250Tbps,包转发率≥14000Mpps  提供访问策略数量≥12K；双主控引擎，双交换网板，冗余交流电源；提供3年原厂质保服务。

7.利旧要求。提供4个40GE单模光模块，利旧现有的中心机房和容灾机房的服务器接入交换机。

8.水平布线六类信息点不低于700个。

9.验收要求。所涉及的综合布线的介质(单模光纤、六类非屏蔽双绞线)需提供线缆的相关产品测试报告，提供现场链路的永久测试报告FLUKE网络测试(六类非屏蔽双绞线)、现场OTDR测试报告(单模光纤)。

10.售后及运维要求。中标商提供7*24小时现场服务，响应时间要求30分钟到现场；中标商需提供相应的备件(接入交换机、网络模块、光纤模块等)；配合医院的相关检查做保障支撑工作；保障医院网络正常运行。

注：设备、信息点数量以实地踏勘后的具体方案为准，网络设备应遵循国家现行网络安全要求。